2025年物探院七氟丙烷钢瓶检测及气体灌装项目
技术服务要求
一、基本要求
1、资质要求：

（1）服务商应提供营业执照证明，营业范围包含消防技术服务。

（2）服务商提供有效的《安全生产许可证》等资质证书复印件。
（3）检验机构须持有中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证（气瓶检验机构）。

（4）检测机构提供对服务商的授权书。
（5）服务商应提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪记录书面声明。

（6）服务商提供近三年承揽相关钢瓶检测业务的业绩证明。

（7）服务商提供通过信用记录查询网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

2、项目最高限价：35万元（超过最高限价为无效响应文件），本次询比价采用最低价中标，报价含税。

3、费用包含：

（1）所有钢瓶拆装、搬运、运输费用。
（2）相同容量的备用钢瓶接入系统所包含的所有租赁、运输、安装、人工等费用。

（3）所有钢瓶、启动瓶检测费用。

（4）所有七氟丙烷药剂费用。
4、钢瓶检测交付周期:合同签订之日起1个月内；
5、费用结算：备用瓶安装到位支付进度款30%，七氟丙烷系统安装完成并安全稳定运行2周后，经合同验收通过后再付款65%，质保金5%。
二、服务技术范围及要求
表一 钢瓶检测清单

	序号
	设备所在位置
	类型
	规格型号
	数量（瓶）

	1
	5 号楼 2F 钢瓶间
	七氟丙烷气体钢瓶
	150L
	26

	
	
	氮气驱动气瓶
	8L
	4

	2
	6 号楼 1F UPS 电池室
	七氟丙烷气体钢瓶
	120L
	5

	3
	6 号楼 1F UPS 室
	七氟丙烷气体钢瓶
	120L
	3

	4
	6 号楼 2F 1 号档案室钢瓶间
	七氟丙烷气体钢瓶
	90L
	6

	
	
	七氟丙烷气体钢瓶
	120L
	1

	
	
	氮气驱动气瓶
	4L
	7

	5
	6 号楼 2F 2 号档案室
	七氟丙烷气体钢瓶
	150L
	4

	6
	合计
	
	
	56


服务要求

钢瓶拆卸、搬运、运输，完全排空瓶内七氟丙烷灭火剂，清除气瓶外表面油污、锈蚀、灰尘等。

对表一《钢瓶检测清单》中所有钢瓶进行外部检查、标记检查、内部检查、水压试验、气体钢瓶重新充装、钢瓶油漆等。

钢瓶取得使用登记证明文件，打上检验标志（下次检验日期）。

压力表取得检测合格标识。

检验机构出具检验报告。

在钢瓶送检期间提供相同容量的备用钢瓶接入系统。

钢瓶检测完毕运回物探院原位安装复原。

验收合格之日起质保一年。

整个实施过程须严格遵守物探院HSE管理制度。

拆卸、搬运、检验、充装必须由培训合格的专业人员进行并佩戴必要的个人防护装备，确保操作规范和安全。
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