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1总则
本技术规格书适用MTS815设备冷水机维修，提出了设备的功能设计、结构、性能、安装调试及验收等方面的技术要求。
买方在本规格书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有技术要求和适用的标准，卖方应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。
物探院MTS815设备冷水机维修使用年限较长，现需要进行替换并提供MTS815高压油源维保服务，本规格书将对开展维护的内容和相关要求进行详细描述。
2服务标准及规范
服务商提供的服务应遵循的规范和标准主要包括但不仅仅限于以下所列范围：
（1） [bookmark: _Toc11920401]GB/T27278 机械设备不定期检修定额
[bookmark: _Toc11920402]3服务商要求
本技术附件仅适用于MTS815设备冷水机维修服务，是对MTS815设备冷水机维修服务内容提出的最低技术要求。
服务商要求：
请有意参加商务谈判的潜在服务商确认自身资格条件是否满足要求，应自负其责；
除非服务商须知或技术规格中另有规定，只允许服务商有一个服务方案，否则，其报价将被拒绝。
潜在服务商应具备与本项目有关的MTS815设备冷水机维修服务案例资质。
潜在服务商近三年没有不良履约记录，生产经营活动中无违法、违规记录；满足法律、行政法规规定的其他条件。
潜在服务商没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。
[bookmark: _Toc11920404]4服务范围
4.1服务范围（应包括但不仅限于以下内容）
物探院MTS815设备冷水机维修运行年限较长，需要进行替换并提供MTS815高压油源维保服务。
包含但不限于以下服务项目：
1、MTS815设备冷水机更换；
2、MTS815高压油源维护；
维护设备数量及电容规格见下表：

	设备名称
	服务内容
	性能指标

	MTS815设备冷水机
	整机更换
	制冷量不小于15kw

	
	
	功率不小于4.5kw

	
	
	水泵扬程不小于15米

	
	
	制冷剂R22

	
	
	静音

	[bookmark: _GoBack]MTS815高压油源 
	更换油源内部的液压油
性能测试
	工作压力：0-3000psi


[bookmark: _Toc11920405]4.2服务方工作范围
服务方的工作内容应包含但不仅限于以下内容：
(1) 冷水机的订购交货；
(2) 冷水机安装调试，恢复设备运行；
[bookmark: _Toc11619119][bookmark: _Toc11619799][bookmark: _Toc11920407][bookmark: _Toc11619726](3) 高压油源维护和测试。
5质量要求
5.1质保期
*设备验收合格后整机质保一年，终生维护，对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责；除合同规定外，出现上述情况，在收到用户方的通知后2小时内响应要求，24小时内并派人到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件。
5.2其他
*保证所提供的货物是全新的、未使用过的原装品牌设备，采用的是最佳的材料和工艺，并在各个方面符合规定的质量、规格和性能要求。保证货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。
6技术资料提供
中标后需提供以下资料：
*（1) 供货商必须于中标后一周内提交详细的工作计划供买方签署确认，包括提交文件的详细种类、内容、数量、时间等。
(2) 由于供货商没有按合同执行而导致的所有变更由供货商承担。
(3) 供货商提供的资料应全面、清晰和完整，并对资料的可靠性负全责。
7安装、调试及验收
*工期：双方合同签订后30个工作日内。
验收：设备在安装调试和使用培训全部完成后进行验收。
8售后服务及技术支持
*设备保修期为设备验收合格后叁年，终生维护，对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责；除合同规定外，出现上述情况，在收到用户方的通知后2小时内响应要求，并在24小时内派人到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件及解决相关的软件故障。
9其他说明
如投标文件对上述技术要求有实质性负偏离（带*技术参数要求），将视为非响应性投标而予以拒绝。
