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技术要求附件
[bookmark: _Toc22630]1项目背景
中石化石油物探技术研究院有限公司云计算中心二期机房面积760m2，规划IT柜位216个。已完成墙顶地装修、气体灭火消防、出入口门禁和房间照明。地面防水防尘处理后铺设保温橡塑板，防静电地板高度700mm，现有吊顶与防静电地板空间高度为2.8米。设置了火灾自动报警，采用七氟丙烷气体有管网自动灭火。目前缺少低压配电系统、精密空调系统、空调配套及通风系统、给排水、视频监控、极早期报警、机柜及冷通道封闭等系统设备。
[image: ]
二期机房平面布置图
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5#分配电室平面布置图
2设计内容
（1）总体概述，包括建设目标、设计依据、设计原则，以及建设规模、等级、功能、质量、进度、费用预算。
（2）设计内容，包括平面布局、系统设计和专业界面。系统设计包括机房内设备布局、供配电系统及电缆敷设路线设计、精密空调内外机位置及冷媒管路由、冷通道系统、给水排水点及管道设计、新风系统设计、弱电综合布线设计，环境和设备监控点位及布线等。
（3）设备选型，包括供电设备、智能母排、空调、冷通道、单排微模块、辅材配件的设备参数。设备参数应按照技术要求确定，根据产品性能、服务能力、经济指标及实际情况综合考虑，并满足设备参数要求。设备选型结束后应提供主要设备及配件的材料表。
（4）进度计划，应满足建设工期的需要。
（5）在本技术附件中未提及但完成本项目所需的内容和工作也在服务范围
3设计要求
[bookmark: OLE_LINK3]云计算中心二期机房设计应满足设备布局合理，安全规范，节能环保，设备易维护等相关技术要求。设计应满足的规范和标准主要包括但不仅仅限于以下所列范围：
《数据中心设计规范C级标准》（GB 50174-2017）
《数据中心基础设施施工及验收规范》（GB 50462-2015）
《通风与空调工程施工及验收规范》（GB 50243-2016）
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范（GB50169-2016）
《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）
《供配电系统设计规范》（GB50052-2016）
《低压配电设计规范》（GB50054-2011）
《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）
《视频安防监控系统技术要求》（GA/T 367-2001）
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